## calcul rejet
Tableur de calcul des niveaux de rejet théoriques admissibles, sur la base d'un calcul de dilution ponctuel
En rouge, les données à saisir.
Veuiller saisir les valeur de :
- Qpts : débit de pointe journalier de temps sec de la station d'épuration.
- QMNA5 : débit d'étiage du cours d'eau récepteur.
Qpts (m3/j) | QMNA5 (m3/j)
100 | 1000
et pour chaque paramètre indépendamment, veuillez saisir :
- C1 (mg/l) : Concentration du milieu récepteur mesurée à l'amont proche du point de rejet, à l'étiage.
ATTENTION : Le groupe de travail MEDDE-EPNAC conseille de borner les valeurs de C1 entre 30 et 50 % de la classe d'Etat.
Lorsque C1 appartient à la classe de Bon Etat, la case se colore en vert. Lorsque C1 appratient à la classe de Très Bon Etat, la case se colore en bleu.
- C2 (%) : Taux de saturation souhaité de la classe d'Etat du milieu récepteur (Bon Etat ou Très Bon Etat, suivant la classe d'Etat à l'amont : en C1), au point de rejet, après rejet de la station
ATTENTION : Le groupe de travail MEDDE-EPNAC conseil de borner les valeurs de C2 entre 80 et 100 % de la classe d'Etat.
ATTENTION : Etant donné les incertitudes associées aux paramètres QMNA5, C1, et C2, il est souhaitable de faire les calculs pour une fourchette de valeur, et non une seule valeur.
Par exemple : 80 et 90 % pour C2.
| C1 (mg/l) | C1 (% classe d'Etat) | C2 (% classe d'Etat) | C2 (mg/l) | Niveaux de rejet (mg/l) |  | TBE | BE
DBO5 | 3 | 100 | 100 | 3 | 3 | DBO5 | 3 | 6
N-NH4 | 0.25 | 53.125 | 100 | 0.4 | 1.9 | N-NH4 | 0.08 | 0.4
Pt | 0.12 | 46.6667 | 100 | 0.2 | 1 | Pt | 0.05 | 0.2
N-NO3 | 5.5 | 38.8889 | 100 | 11 | 66 | N-NO3 | 2 | 11
MES | 20 | 25 | 100 | 35 | 185 | MES * | 15 | 35
DCO | 20 | 100 | 100 | 20 | 20 | DCO * | 20 | 30 | *valeurs guides
Tableur de calcul des niveaux de rejet | [5 empty] | Seuils des classes de Bon Etat et Très Bon Etat (mg/l)
Spécificité en cas d'objectifs locaux :
ATTENTION : En cas d'objectif de conchyliculture, il conviendra de s'assurer que l'augmentation des concentrations en MES entre C1 et C2 est inférieure à 30 %.
ATTENTION : Des objectifs plus stricts que le BE ou TBE peuvent être fixés (guides ou impératifs) en cours d'eau à vocation piscicole.
Le schéma départemental de vocation piscicole précise la catégorie piscicole des cours d'eau (salmonidés ou cyprinidés).
Si l'objectif de qualité (voir tableau ci-dessous) est plus strict que le seuil de Bon Etat (ou TBE), alors la valeur de ce seuil pourra être remplacée par cet objectif
dans le tableau des "seuils de classes", pour le calcul du niveau de rejet :
| Eaux salmonicoles |  | Eaux cyprinicoles
(mg/l) | Guide | Impératif | Guide | Impératif
MES | < 25 |  | < 25
DBO5 | < 3 |  | < 6
P-PO4* | < 0.13 |  | < 0.33
N-NH4* | < 0.032 | < 0.8 | < 0.16 | < 0.8
*concentrations calculées à partir des exigences définies en NH4 et PO4.
Objectifs de qualité des eaux douces pour la vie piscicole
Nota : Les exigences sur les paramètres majeures (NH4, NO3, DCO, DBO5) pour une eau brute en zone de captage, destinée à potabilisation, sont moins strictes ou égales aux exigences de Bon Etat.
La préservation du BE ou TBE assure ainsi le respect de ces exigences.
ATTENTION : Enfin, certains objectifs locaux définissent des seuils bactériens, auxquels il faudra veiller :
- Zone de captage destinée à potabilisation : sur les paramètres Entérocoques et Escérichia Coli.
- Conchyliculture : sur les colliformes fécaux
- Baignade : sur les entérocoques intestinaux et Eschérichia coli
LECTURE DES RESULTATS :
RESULTATS : Le tableur calcule, pour chaque paramètre, les niveaux de rejet correspondant aux données saisies sur le milieu (QMNA5, C1 et C2) et la station (Qpts)
à partir de l'équation de bilan de masse suivante : Niveau de rejet = C2 visée + (C2-C1) * QMNA5 /Qpts
ATTENTION : La faisabilité technique et financière de ces niveaux de rejet doit être vérifiée avant de fixer des niveaux réglementaires.
En cas de difficulté de financement, des alternatives au traitement poussé* devront être étudiées (voir chapitre VI de la note sur la définition des niveaux de rejet).
En particulier, le risque de difficulté de financement devient de manière générale élevé pour des niveaux de rejet plus poussés que les valeurs guides suivantes :
* Alternatives à un traitement difficilement financable : révision du zonage ANC/AC, déplacement du rejet, déclassement local (sous conditions précises), infiltration, réutilisation ou stockage